## 表紙
東京大学（海洋研）総合研究棟
施設整備等事業
様式集（ＬＣＣ） 提案書に関する提出書類計算書の作成要領
平成１９年６月１２日
国立大学法人東京大学

## 空調ＬＣＣ
空調設備の生涯費用（ＬＣＣ）の算出
ＬＣＣの算出期間は100年間とし、以下に示す要領をもとに算出する。尚、その構成と基本要件以外について更に精度の高い方式等があれば、それを提示し算出しても差し支えない。
ＬＣＣの構成
ＬＣＣの構成は以下の通りとし、これ以外の費用は算定しない。
|  | Ａ. | 初期設備費 | 建設時に必要な設備工事費を算定する。
|  | Ｂ. | エネルギー費 | 空調に消費されるエネルギー費を算定する。
|  | Ｃ. | 修繕･更新費 | 性能劣化･機能劣化に伴って生じる修繕費･更新費を算定する。
|  | Ｄ. | 廃棄処分費 | 更新工事に伴った廃棄処分費を算定する。
|  | Ｅ. | 運用管理費 | 算定しない。但し有資格者等が必須になる場合にはその人件費を算定する。
|  | Ｆ. | 保守管理費 | 予防保全を目的とした定期的な管理業務費とフィルター等の清掃費を算定する。
| Ａ. | 初期設備費の構成
A-1.初期設備費算出の基本要件
|  | ･ | 入札金額と整合性のあるものとする。
|  | ･ | 価格は全て現在価格とする。
|  | ･ | ただし、消費税は価格に含める。
A-2.初期設備費の構成
|  | ･ | 下記に初期設備費の構成を示す。
|  | ① | 機器設備： | 機器、保温工事、塗装工事、搬入据付
|  | ② | 風道設備： | ダクト、ダクト付属品(吹出口･吸込口、ダンパー、点検口、消音チャンバー･消音エルボ、エアチャンバー、その他)、保温工事、塗装工事、その他工事(スリーブ･箱抜き等)
|  | ③ | 配管設備： | 用途別配管、配管付属品(弁類、弁装置、伸縮･防振･フレキシブル継手、各計測器、その他)、保温工事、塗装工事、その他工事(スリーブ･支持架台)
|  | ④ | 自動制御設備： | 自動制御機器類、制御盤類、計装工事
|  | ⑤ | 換気設備： | 機器、搬入据付、ダクト付属品(吹出口･吸込口、ダンパー、点検口、消音チャンバー･消音エルボ、エアチャンバー、その他)防露工事、塗装工事、その他工事(スリーブ･箱抜き等)
|  | ⑥ | 総合調整費： | 総合調整費
|  | ⑦ | 共通仮設費： | 直接工事費(上記①～⑥の合計）に対する比率による。
|  | ⑧ | 現場経費： | 純工事費(上記①～⑦の合計）に対する比率による。
|  | ⑨ | 一般管理費： | 工事原価(上記①～⑧の合計）に対する比率による。
|  | ⑩ | 設備費合計： | 上記①～⑨の合計に消費税を加えたもの。
| Ｂ. | エネルギー費
B-1.エネルギー費算出の基本要件
|  | ･ | 年間空調総エネルギー消費量の算定【別紙１】により求められた電力料金、ガス料金及び水道料金とする。
|  | ･ | エネルギー費は100年間の総費用とする。
|  | ･ | エネルギー消費量は機器の経年劣化並びに保全等による回復性能などは考慮せず、100年間変動が無いものとする。
|  | ･ | 価格は全て現在価格とする。（金利その他による価格変動は考慮しない。）
|  | ･ | 価格はB-3に示すエネルギー価格で算出する。
|  | ･ | 消費税は価格に含める。
B-2.エネルギー費の構成
|  | ･ | 熱源エネルギー消費量
|  | ･ | 熱源主機におけるエネルギー消費量（電力量）
|  | ･ | 熱源補機及び熱搬送におけるエネルギー消費量（電力量）
|  | ･ | 熱源補機及び熱搬送における消費される給水量
|  | ･ | 空調対象室の換気におけるエネルギー消費量（電力量）
B-3.エネルギー価格の算定
|  | ･ | 電力料金 | 電力基本料金と電力使用量料金の合計とする。
|  | ･ | 電力基本料金 | 東京電力株式会社 特別高圧電力Ａ契約 1,460円/月ｋＷを採用する。
|  | ･ | 電力契約電力 | 空調設備の電動機総出力の70％を契約電力とする。
|  | ･ | 電力料金単価 | 東京電力株式会社 特定規模需要（特別高圧）契約 ピーク時間（夏季(7/1～9/30)の休日を除く午後1時～午後4時）11.28円／kWh、夏季昼間時間（7/1～9/30のピーク時間及び休日を除く午前8時～午後10時）10.71円／kWh、その他季昼間時間（4/1～6/30及び10/1～3/31の休日を除く午前8時～午後10時）9.60円／kWh、夜間時間（ピーク時間、夏季昼間時間及びその他季昼間時間以外の時間）6.35円／kWhの適用が想定されるが、便宜上４つの料金の対象日数による加重平均としての8.01円／kWhを採用する。
|  | ･ | ガス料金 | ガス使用量料金とする。
|  | ･ | ガス料金単価 | 京葉ガス株式会社 空調Ａ契約42.77円/Nｍ3（4月～11月）、47.07円/Nｍ3（12月～3月）の適用が想定されるが、便宜上２つの料金の対象日数による加重平均値としての44.20円/Nｍ3を採用する。
|  | ･ | 給水料金 | 370円／ｍ3 を採用する。
| Ｃ. | 修繕･更新費
C-1.修繕･更新費算出の基本要件
|  | ･ | 更新と修繕は100年間の総費用とする。
|  | ･ | 初期設備費と整合性のあるものとする。
|  | ･ | 価格は全て現在価格とする。（金利その他による価格変動は考慮しない。）
|  | ･ | 価格はC-3に示す初期設備費の比率で算出する。
|  | ･ | 修繕･更新周期はC-3に示す周期で算出する。
|  | ･ | 修繕･更新に伴う調査設計費用は考慮しない。
|  | ･ | 建物の模様替え･立替等による修繕･更新は考慮しない。
|  | ･ | 設備の修繕･更新工事に伴う建物の養生･補修･更新工事費、什器備品の移動･養生･撤去費は考慮しない。
C-2.修繕更新対応の概念
|  | ･ | 修繕･更新に関してその経年変化と対応の概念を示す。
|  |  | 経 年 数 | 経 年 変 化 |  |  |  |  | 修繕･更新対応
|  |  | ～ ５年目 | 簡易設備の汚損･劣化 |  |  |  |  | 修繕
|  |  | ～１０年目 | 設備筐体･配管保護部分等の汚損･塗装の剥離･錆･絶縁不良等の劣化現象 |  |  |  |  | 修繕
|  |  | ～１５年目 | 設備全体の性能劣化 |  |  |  |  | 修繕･整備･取替え
|  |  | ～２０年目 | 設備全体の老朽化 |  |  |  |  | 全体的な改修･取替え
C-3.修繕･更新費の構成及び周期と初期設備費に対する比率
|  | ･ | 下表に修繕･更新費の構成び周期と初期設備費に対する比率は下表に示す。尚、これ以外の設備機材はこの表との整合性を図り任意に設定する。
|  |  | 修繕･更新費の構成 |  |  |  | 修繕周期 | 修繕率 | 更新周期(全面改修) | 更新率
|  |  | ①機器設備 | 機器 | 冷凍機 | 吸収 | 5 | 5% | 15 | 100%
|  |  |  | 機器 | 冷凍機 | 往復 | 5 | 5% | 15 | 100%
|  |  |  | 機器 | 冷凍機 | 遠心 | 5 | 5% | 20 | 100%
|  |  |  | 機器 | 冷却塔 |  | 5 | 5% | 15 | 100%
|  |  |  | 機器 | ボイラー |  | 5 | 5% | 20 | 100%
|  |  |  | 機器 | ポンプ |  | 5 | 5% | 15 | 100%
|  |  |  | 機器 | ﾕﾆｯﾄ型空調機 |  | 7.5 | 5% | 15 | 100%
|  |  |  | 機器 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 |  | 5 | 5% | 10 | 100%
|  |  |  | 保温工事 |  |  | 5 | 5% | 機器更新時 | 100%
|  |  |  | 塗装工事 |  |  | 5 | 30% | 機器更新時 | 100%
|  |  |  | 搬入据付 |  |  |  |  | 機器更新時 | 100%
|  |  | ②風道設備 | ダクト |  |  |  |  | 20 | 100%
|  |  |  | ダクト付属品 |  |  | 5 | 5% | 20 | 100%
|  |  |  | 保温工事 |  |  | 5 | 5% | 20 | 100%
|  |  |  | 塗装工事 |  |  | 5 | 30% | 20 | 100%
|  |  |  | その他工事費 |  |  |  |  | ﾀﾞｸﾄ更新時 | 100%
|  |  | ③配管設備 | 配管 | 冷温水管 | ＳＧＰ | 6 | 5% | 18 | 100%
|  |  |  | 配管 | 排水管 | ＳＧＰ | 5 | 2% | 25 | 100%
|  |  |  | 配管 | 冷媒管 | ＣＵ | 6 | 5% | 18 | 100%
|  |  |  | 配管 | 給水管 | ＶＬＰ | 6 | 3% | 18 | 100%
|  |  |  | 配管付属品 |  |  | 5 | 5% | 10 | 100%
|  |  |  | 保温工事 |  |  | 5 | 5% | 20 | 100%
|  |  |  | 塗装工事 |  |  | 5 | 30% | 20 | 100%
|  |  |  | その他工事費 |  |  |  |  | 18 | 100%
|  |  | ④自動制御設備 | 自動制御機器類 |  |  | 5 | 5% | 10 | 100%
|  |  |  | 制御盤類 |  |  | 5 | 5% | 15 | 100%
|  |  |  | 計装工事 |  |  | 5 | 5% | 25 | 100%
|  |  | ⑤換気設備 | 機器 |  |  | 5 | 5% | 15 | 100%
|  |  |  | 搬入据付 |  |  |  |  | 機器更新時 | 100%
|  |  |  | ダクト付属品 |  |  | 5 | 5% | 20 | 100%
|  |  |  | 防露工事 |  |  | 5 | 5% | 20 | 100%
|  |  |  | 塗装工事 |  |  | 5 | 30% | 20 | 100%
|  |  |  | その他工事費 |  |  |  |  | ﾀﾞｸﾄ更新時 | 100%
| Ｄ. | 廃棄処分費
D-1.廃棄処分費算出の基本要件
|  | ･ | 更新工事に伴った廃棄処分費を算定する。
|  | ･ | C-3に示す更新工事時に廃棄処分が発生するものとし、それ以外は算定しない。
|  | ･ | 廃棄処分費の算出は諸経費を含めて初期設備費の10％とする。
| Ｅ. | 運用管理費
E-1.運用管理費算出の基本要件
|  | ･ | 原則として算定しない。但し有資格者等が必須になる場合にはその人件費を算定する。
|  | ･ | 人件費は現在価格として市場性のあるものとする。
|  | ･ | 人件費は委託をした場合の諸経費を含む費用とする。
| Ｆ. | 保守管理費
F-1.保守管理費算出の基本要件
|  | ･ | 予防保全を目的とした定期的な設備管理業務費とエアフィルターの清掃費を算定する。
|  | ･ | 人件費及び清掃費は現在価格として市場性のあるものとする。
|  | ･ | 人件費は委託をした場合の諸経費を含む費用とする
|  | ･ | 人件費は日割基礎単価を基準とし、それ以外の割増単価は考慮しないものとする。
|  | ･ | 算定にあたっては建築保全業務共通仕様書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）、建築保全業務積算基準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）、文部科学省保全業務仕様書をもとに算出する。
F-2.保守管理費の構成
|  | ･ | 下表に保守管理費の構成を示す。尚、これは初期設備費の構成を基にする。
保守管理費の構成
|  |  | ①機器設備 | 機器
|  |  | ②風道設備 | ダクト
ダクト付属品
|  |  | ③配管設備 | 配管
配管付属品
|  |  | ④自動制御設備 | 自動制御機器類
制御盤類
計装機器その他材料
|  |  | ⑤換気設備 | 機器
ダクト付属品
エアフィルター清掃費の構成
|  |  | ①空調機器設備 | 機器
|  |  | ⑤換気設備 | 機器

## 【別紙１】冷暖房消費ｴﾈ
【別紙１】年間空調総エネルギー消費量の算出条件
1. | 年間空調総エネルギー消費量の構成は下記の①～⑤による。尚、以下に示す計算においてこれより精度の高い方法があればその考え方と方式を提示すること。
| ① | 熱源エネルギー消費量
| ② | 熱源主機におけるエネルギー消費量（電力量）
| ③ | 熱源補機及び熱搬送におけるエネルギー消費量（電力量）
| ④ | 熱源補機及び熱搬送における消費される給水量
| ⑤ | 空調対象室の換気におけるエネルギー消費量（電力量）
2. | 熱源エネルギー消費量は冷暖房熱源として使用される電力、ガス若しくはこの両者の消費量とし、原則として下記の計算式を基本に算出すること。
エネルギー消費量（電力消費量）
＝（年間冷房負荷／冷房機器成績効率(COP)＋年間暖房負荷／暖房機器成績効率(COP))
／生涯成績係数＊1.10／3600
エネルギー消費量（ガス消費量)
＝（年間冷房負荷／冷房機器成績効率(COP)＋年間暖房負荷／暖房機器成績効率(COP))
／生涯成績係数＊1.10／ガス単位発熱量
| 注記 | 1）年間冷房・暖房負荷は熱源ごとに室別年間冷房・暖房負荷(消費熱量）の集計したも値とする。
2）機器成績効率(COP)：採用する予定の機器資料を提示すること。
（複数の機器の組合せの場合、その運転時間に応じた加重平均値を示す）
3）生涯成績係数：機器の生涯における効率の経年変化を考慮して初期の成績効率に対する係数を任意に設定する。
4）熱搬送の過程での熱損失を10％見込む。
5）ガス単位発熱量は低位発熱量とする。
3. | 年間冷暖房負荷は原則として下記の計算式を基本に算出すること。
年間冷房負荷＝年間冷房負荷(昼間)＋年間冷房負荷(夜間)
年間冷房負荷(昼間）＝Σ室別＊（Σ期間別平均負荷率＊使用日数＊使用率補正＊昼間最大日冷房負荷）
昼間最大日冷房負荷＝{昼間(時間最大冷房負荷＊昼間使用時間＊時間平均負荷率)}
年間冷房負荷(夜間）＝Σ室別＊（Σ期間別平均負荷率＊使用日数＊使用率補正＊夜間最大日冷房負荷）
夜間最大日冷房負荷＝{夜間(時間最大冷房負荷＊夜間使用時間＊時間平均負荷率)}
年間暖房負荷＝年間暖房負荷(昼間)＋年間暖房負荷(夜間)
年間暖房負荷(昼間）＝Σ室別＊（Σ期間別平均負荷率＊使用日数＊使用率補正＊昼間最大日暖房負荷）
昼間最大日暖房負荷＝{昼間(時間最大暖房負荷＊昼間使用時間＊時間平均負荷率)}
年間暖房負荷(夜間）＝Σ室別＊（Σ期間別平均負荷率＊使用日数＊使用率補正＊夜間最大日暖房負荷）
夜間最大日暖房負荷＝{夜間(時間最大暖房負荷＊夜間使用時間＊時間平均負荷率)}
| 注記 | 1)期間設定 | ・各期間の設定は以下の通りとし、中間期は冷暖房を行わないものとする。
|  |  | 中間期(春季) | 半旬別平年気温が14℃を越え、20℃未満
|  |  |  | 4月16日～5月25日 |  | 40 | 日間
|  |  | 冷房期間Ⅰ～Ⅳ | 半旬別平年気温が20℃以上
|  |  |  | 5月26日～9月30日 | 32日間×4期 | 128 | 日間
|  |  | 中間期(秋季) | 半旬別平年気温が14℃を越え、20℃未満
|  |  |  | 10月1日～11月10日 |  | 41 | 日間
|  |  | 暖房期間Ⅰ～Ⅳ | 半旬別平年気温が14℃以下
|  |  |  | 11月11日～4月15日 | 39日間×4期 | 156 | 日間
|  | 2)期間別平均負荷率 | ・各期間における最大日負荷に対する日平均負荷率とし、これを任意に設定する。但し、外気冷房が期待できると想定されればその理由を提示し、外気冷房効果を計算に見こむことは可能である。
・各期間を通して日射量と外気温度の変化を考慮して方位別にこれを設定する。
・晴天率は100％とする。
・外気負荷は冷暖房4期間毎の平均的温湿度を設定して、これを基に算出する。
|  | 3)使用日数 | ・各期間の指定された日数とする。
|  | 4)使用率補正値 | ・使用率補正は室使用率（【別表１】参照）と期間使用補正率（【別表２】参照）の積とする。
|  | 5)最大日負荷 | ・時間最大負荷に一日使用時間と時間平均負荷を掛けた値とする。
・昼間と夜間とに各々別に算定する。
|  | 6)時間最大冷房負荷 | ・要求水準書（各室の使用人員は【別表１】による）を基に各室負荷計算を行い設定する。また、この計算資料を提示すること。
・庇等の設置により太陽高度によっては日射負荷の最大が夏季以外に生じることもあるのでこれに留意する。
・周辺の建物及び本研究棟の他の部分で生じる日陰は考慮しない。
・上下階を含む隣室は冷房室として熱の授受はないものとする。
・ドラフトチャンバー等の排気による外気負荷は見込まない。但し、実験室等の使用状況から見込まれた定常換気量は外気負荷として算出する。
・全熱交換機を用いる場合はその効率を60％とする。
・隙間風は外気負荷に含めない。
・内部発熱として実験機器等は定格出力に稼動率を乗じて算出し、電動機効率や負荷率を無視する。尚、稼動率は一律30％とする。
・内部発熱として照明負荷は算出された照明のワット数を基に算出する。尚、調光制御等は考慮しない。
|  | 7)時間最大暖房負荷 | ・要求水準書（各室の使用人員は【別表１】による）を基に各室負荷計算を行い設定する。また、この計算資料を提示すること。
・上下階を含む隣室は暖房室として熱の授受はないものとする。
・日射受熱量は無視する。
・ドラフトチャンバー等の排気による外気負荷は見込まない。但し、実験室等の使用状況から見込まれた定常換気量は外気負荷として算出する。
・全熱交換機を用いる場合はその効率を60％とする。
・隙間風は外気負荷に含めない。
・実験機器･照明等の内部発熱は考慮しない。
|  | 8)時間平均負荷率 | ・【別表１】にある使用時間帯で時間最大負荷に対する平均負荷率とし、これを任意に設定する。
・昼間と夜間を各々別に設定する。
・一日使用時間帯を通して日射量と外気温度の変化を考慮して方位別に設定する。
|  | 9)使用時間 | ・【別表１】による。
4. | 熱源主機におけるエネルギー消費量は原則として下記の計算式を基本に算出すること。
エネルギー消費量（電力量）
＝Σ（熱源主機の冷房時定格電動機出力＊冷房期間別運転時間＊冷房期間別平均負荷率
＋熱源主機の暖房時定格電動機出力＊暖房期間別運転時間＊暖房期間別平均負荷率）
冷房・暖房期間別運転時間＝日使用時間＊冷房・暖房期間別使用日数＊使用率補正
| 注記 | 1）熱源主機は冷凍機およびボイラー本体の電動機並びに冷却塔用送風機・冷却水ポンプ及び空冷(ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ)機器の屋外送風機とする。
2）電動機効率や負荷率は無視する。
3）冷房･暖房期間別運転時間：期間ごとに当該室若しくは設定した系統における運転時間する。【別表１】、【別表２】参照。 尚、系統の運転時間はそれに属する室別使用時間の最大値の期間毎の合計とする。
4）冷房･暖房期間別平均負荷率：当該室若しくは設定した系統における期間別平均負荷の加重平均値とする。
5. | 熱源補機及び熱搬送（以下、熱源補機等）におけるエネルギー消費量（電力量）は原則として下記の計算式を基本に算出すること。
エネルギー消費量（電力量）
＝Σ（熱源補機等の冷房時定格電動機出力＊冷房期間別運転時間
＋熱源補機等の暖房時定格電動機出力＊暖房期間別運転時間）
| 注記 | 1）熱源補機等の機器はポンプ・空調機とする。尚、直吹型空調機の送風機もこれに含める。
2）電動機効率や負荷率は無視する。
3）冷房･暖房期間別運転時間：期間ごとに当該室若しくは設定した系統における使用時間する。【別表１】、【別表２】参照。
尚、系統の運転時間はそれに属する室別使用時間の最大値の期間毎の合計とする。
4）熱源補機等に使用するポンプ及びファンの電動機出力は下記の条件を基に算出すること。
|  | ポンプ電動機出力 | ・ポンプ効率はＢ効率(仕様吐出量での最低効率)として50％と設定する。
・水量は時間最大負荷と温度差をもと算出する。また、熱損失を考慮して割増率を10％とする。
・揚程は機器損失等の計算値を示し算出する。尚、配管損失はその局部抵抗を含めて一律0.5ｋPa/ｍとして算出する。
・余裕係数1.1、伝導効率1.0とする。
・インバーター制御の場合、期間別熱負荷量（期間別平均負荷率と使用率補正値を考慮したもの）を基に低減する。
|  | ファン電動機出力 | ・送風機効率は送風機の種類にかかわらず一律55％とする。
・風量は冷房(若しくは暖房)の最大顕熱負荷を基に、便宜上温度差10℃として算出する。但し、熱損失･漏洩･送風機動力分を考慮して割増率を15％とする。尚、直吹型は割増率を考慮しない。
・全圧は静圧損失計算で求めた値を採用する。静圧損失計算では機器損失等の計算値を示し算出したものとする。尚、ダクト損失はその局部抵抗を含めた圧力損失を一律1.5Pa/ｍとして算出する。
・余裕係数1.1とする。
・インバーター制御の場合、期間別熱負荷量を基に低減する。
6. | 熱源補機及び熱搬送において消費される給水量は冷却塔補給水に限るものとし、下記の計算式を基本に算出すること。
給水量＝Σ（冷却塔の定格循環水量＊冷房期間運転時間＊1.0％）
| 注記 | 1）冷却等補給水には上水を使用する。
2）補給水率は１％とする。
7. | 空調対象室の換気におけるエネルギー消費量（電力量）は原則として下記の計算式を基本に算出すること。
エネルギー消費量（電力量）＝Σ（送風機の定額電動機出力＊期間別運転時間）
| 注記 | 1）電動機効率や負荷率は無視する
|  | 2）期間別運転時間 | 室別日使用時間に各期間の日数と使用率補正を乗じたものとする。但し、自然換気が期待できると想定されればその理由を提示し、計算に見込むことは可能である。
3）ファンの消費電力量は下記の条件を基に算出すること。尚、電動機効率や負荷率は無視する。
|  | ファン電動機出力 | ・送風機効率は一律55％とする。
・風量は各種法的基準や実験室等の使用状況を考慮した必要換気量計算を示し、これを基に算出する。
・全圧は静圧損失計算で求めた値を採用する。静圧損失計算では機器損失等の計算値を示し算出したものとする。尚、ダクト損失はその局部抵抗を含めた圧力損失を一律1.5Pa/ｍとして算出する。
・インバーター制御の場合、期間別平均負荷率を基に低減する。

## 別表１ 室使用人員と使用率
【別表1】各室の使用人員と使用率≪休日を含む曜日による室使用率の相違を考慮したもの≫
室 名 | 階 | 部屋 番号 | 部屋 用途 | 空調 種別 | ③ 昼 間 | ④ 夜 間
[5 empty] | 常時使用人員(人) | 常時使用人員(人)
[5 empty] | 又は同密度(㎡/人) | 又は同密度(㎡/人)
[5 empty] | 使用時間帯( 時～ 時) | 使用時間帯( 時～ 時)
[5 empty] | 室使用率(％) | 室使用率(％)
企画室 | １階 | 101 | 居室 | 一般 | 15 | －
[5 empty] | (9～19) | －
85%
企画室倉庫 | １階 | 102a | 倉庫 | 一般 | － | －
[5 empty] | － | －
事務部倉庫 | １階 | 103a | 倉庫 | 一般 | － | －
[5 empty] | － | －
電気室 | １階 | 104 | 機械室 | 特殊 | － | －
[5 empty] | － | －
所長室 | １階 | 106 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
85%
技術職員室 | １階 | 107 | 居室 | 一般 | 19 | －
[5 empty] | (9～19) | －
85%
秘書室 | １階 | 108 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
85%
監視室 | １階 | 109a | 居室 | 一般 | － | －
[5 empty] | － | －
事務部男子更衣室 | １階 | 109b | 居室 | 一般 | － | －
[5 empty] | (9～19) | －
40%
事務部女子更衣室 | １階 | 109c | 居室 | 一般 | － | －
[5 empty] | (9～19) | －
40%
応接室 | １階 | 110 | 居室 | 一般 | 7 | －
[5 empty] | (9～19) | －
40%
事務部長室 | １階 | 112 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
85%
会議室 | １階 | 113 | 居室 | 一般 | 10 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
事務部執務室 | １階 | 114 | 居室 | 一般 | 33 | 10
[5 empty] | (9～19) | (19～21)
[5 empty] | 85% | 30%
光環境調節実験室 | １階 | 115 | 実験室等 | 一般 | 3 | 3
[5 empty] | (10～19) | (19～23)
[5 empty] | 50% | 50%
調温実験室 | １階 | 116 | 実験室等 | 特殊 | 2 | 2
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
[5 empty] | 30% | 20%
ナノシムス実験室 | １階 | 117 | 実験室等 | 特殊 | 1 | 1
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
[5 empty] | 30% | 20%
飼育室１ | １階 | 118 | 実験室等 | 特殊 | 4 | 4
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
[5 empty] | 30% | 20%
飼育室２ | １階 | 119 | 実験室等 | 特殊 | 4 | 4
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
[5 empty] | 30% | 20%
飼育実験室１ | １階 | 121 | 実験室等 | 一般 | 2 | 2
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
[5 empty] | 30% | 20%
特殊環境実験室 | １階 | 122 | 実験室等 | 特殊 | 2 | 2
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
[5 empty] | 30% | 20%
トランスジェニック実験室 | １階 | 123 | 実験室等 | 一般 | 2 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～23)
[5 empty] | 50% | 50%
処置室１ | １階 | 124 | 実験室等 | 一般 | 2 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～23)
[5 empty] | 50% | 50%
処置室２ | １階 | 125 | 実験室等 | 一般 | 2 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～23)
[5 empty] | 50% | 50%
ＲＩ管理室 | １階 | 126a | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | －
40%
ＲＩ廊下 | １階 | 126b | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | －
40%
ＲＩ測定室 | １階 | 126c | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | －
40%
ＲＩ貯蔵室 | １階 | 126d | 実験室等 | 一般 | － | －
[5 empty] | － | －
ＲＩ廃棄物庫 | １階 | 126e | 実験室等 | 一般 | － | －
[5 empty] | － | －
ＲＩ機械室 | １階 | 126ｆ | 実験室等 | 一般 | － | －
[5 empty] | － | －
ＲＩ中高レベル実験室 | １階 | 126g | 実験室等 | 一般 | 4 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 30%
ＲＩ低レベル実験室 | １階 | 126h | 実験室等 | 一般 | 5 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 30%
ＲＩ暗室 | １階 | 126i | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 30%
多目的ラウンジ | １階 | - | ホール | 一般 | 10 | 10
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 60% | 60%
ラウンジ | １階 | - | ホール | 一般 | － | －
[5 empty] | (10～19) | (19～20)
[5 empty] | 65% | 25%
入口ホール | １階 | - | ホール | 一般 | － | －
[5 empty] | (10～19) | －
85%
ＥＰＳ | １階 | - | 機械室 | 特殊 | － | －
[5 empty] | － | －
地質試料準備室Ａ | ２階 | 201a | 実験室等 | 一般 | 3 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
地質試料準備室Ｂ | ２階 | 201b | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
地質試料準備室Ｃ | ２階 | 201c | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
低温室1 | ２階 | 202a | 実験室等 | 特殊 | 1 | 1
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
[5 empty] | 30% | 20%
低温実験室 | ２階 | 202b | 実験室等 | 特殊 | 1 | 1
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
[5 empty] | 30% | 20%
低温室２ | ２階 | 202c | 実験室等 | 特殊 | 1 | 1
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
[5 empty] | 30% | 20%
冷凍室１ | ２階 | 202d | 実験室等 | 特殊 | － | －
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
冷凍室２ | ２階 | 202e | 実験室等 | 特殊 | － | －
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
冷凍室３ | ２階 | 202f | 実験室等 | 特殊 | － | －
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
冷凍室４ | ２階 | 202g | 実験室等 | 特殊 | － | －
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
電算機管理室 | ２階 | 203a | 電子計算機室 | 一般 | 3 | －
[5 empty] | (9～19) | －
85%
電算機端末室 | ２階 | 203b | 電子計算機室 | 一般 | 10 | 3
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
[5 empty] | 30% | 20%
電算機サーバー室 | ２階 | 203c | 電子計算機室 | 特殊 | － | －
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
ネットワーク室 | ２階 | 203d | 電子計算機室 | 特殊 | － | －
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
図書執務室 | ２階 | 204a | 図書室 | 一般 | 3 | －
[5 empty] | (9～19) | －
85%
図書閲覧室 | ２階 | 204b | 図書室 | 一般 | 5 | －
[5 empty] | (9～19) | －
70%
図書ラウンジ | ２階 | 204c | 図書室 | 一般 | 5 | －
[5 empty] | (9～19) | －
70%
図書閲覧室 | ２階 | 205 | 図書室 | 一般 | 5 | －
[5 empty] | (9～19) | －
70%
講義室１ | ２階 | 207 | 居室 | 一般 | 37 | －
[5 empty] | (9～19) | －
60%
講義室２ | ２階 | 208 | 居室 | 一般 | 55 | －
[5 empty] | (9～19) | －
60%
会議室 | ２階 | 209 | 居室 | 一般 | 70 | －
[5 empty] | (9～19) | －
40%
講堂 | ２階 | 210 | 居室 | 一般 | 180 | －
[5 empty] | (9～19) | －
20%
講堂倉庫・控室 | ２階 | 211 | 倉庫 | 一般 | － | －
[5 empty] | － | －
X線回折装置室 | ２階 | 212a | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
EPMA室 | ２階 | 212b | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
硬組織試料作製室 | ２階 | 212c | 実験室等 | 一般 | 4 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生物組織試料作製室 | ２階 | 212d | 実験室等 | 特殊 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
ミクロトーム室 | ２階 | 212e | 実験室等 | 特殊 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
画像処理室 | ２階 | 212f | 実験室等 | 一般 | 3 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
電子顕微鏡機械室 | ２階 | 212g | 実験室等 | 一般 | － | －
[5 empty] | (9～19) | (19～9)
走査型電子顕微鏡室 | ２階 | 212h | 実験室等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
透過型電子顕微鏡室 | ２階 | 212ｉ | 実験室等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
電子顕微鏡前室 | ２階 | 212ｊ | 実験室等 | 一般 | 1 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
電子顕微鏡暗室 | ２階 | 212k | 実験室等 | 一般 | 1 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
客員教員室１ | ２階 | 213 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
飼育室保管室 | ２階 | 214 | 実験室等 | 一般 | 2 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
行動撮影実験室１ | ２階 | 215a | 実験室等 | 一般 | 2 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
行動撮影実験室２ | ２階 | 215b | 実験室等 | 一般 | 2 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
飼育実験室２ | ２階 | 216 | 実験室等 | 一般 | 2 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
沿岸センター学生室 | ２階 | 217a | 居室 | 一般 | 6 | 3
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
沿岸センター教員室 | ２階 | 217b | 居室 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
ホワイェ | ２階 | - | 通路等 | 一般 | － | －
[5 empty] | － | －
ラウンジ1(会議室) | ２階 | - | 通路等 | 一般 | － | －
[5 empty] | － | －
ＥＰＳ | ２階 | - | 機械室 | 特殊 | － | －
[5 empty] | － | －
遺伝子共通実験管理室 | ３階 | 301a | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
遺伝子実験室保管室 | ３階 | 301b | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
動物細胞培養室 | ３階 | 301c | 実験室等 | 特殊 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | (19～10)
50%
遺伝子組み換え実験室 | ３階 | 301d | 実験室等 | 一般 | 4 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
低温室 | ３階 | 301e | 実験室等 | 特殊 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | (19～10)
50%
遺伝子構造解析実験室 | ３階 | 302 | 実験室等 | 一般 | 5 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
遺伝子ドラフト実験室 | ３階 | 303 | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
分子学生室 | ３階 | 304a | 居室 | 一般 | 12 | 6
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
分子実験室１ | ３階 | 304b | 実験室等 | 一般 | 12 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
分子談話室 | ３階 | 305a | 居室 | 一般 | 4 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
分子実験室２ | ３階 | 305b | 実験室等 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
遺伝子機能解析実験室 | ３階 | 306a | 実験室等 | 一般 | 4 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
低温実験室 | ３階 | 306b | 実験室等 | 特殊 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | (19～10)
50%
分子教授室 | ３階 | 307 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
分子准教授室 | ３階 | 308 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
生理実験室１ | ３階 | 309 | 実験室等 | 一般 | 8 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生命談話室 | ３階 | 310 | 居室 | 一般 | 5 | 3
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
客員教員室２ | ３階 | 311 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
男子休憩室 | ３階 | 313 | 居室 | 一般 | 3 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
３階ゼミ室 | ３階 | 314 | ゼミ室 | 一般 | 20 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
生理研究員室 | ３階 | 315 | 居室 | 一般 | 7 | 4
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生理実験室２ | ３階 | 316a | 実験室等 | 一般 | 5 | 3
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生理実験室２ | ３階 | 316b | 実験室等 | 一般 | 5 | 3
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生理准教授室 | ３階 | 317 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
生理実験室３ | ３階 | 318 | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
飼育分析室 | ３階 | 319 | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生理教員・学生室 | ３階 | 320 | 居室 | 一般 | 7 | 4
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生理教授室 | ３階 | 321 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
常温室 | ３階 | 322 | 実験室等 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | (19～10)
50%
クリーン実験室１-1 | ３階 | 323a | 実験室等 | 特殊 | 6 | 3
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
クリーン実験室1-2 | ３階 | 323b | 実験室等 | 特殊 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
行動実験室１ | ３階 | 324 | 実験室等 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
行動学生室１ | ３階 | 325 | 居室 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
行動研究員室 | ３階 | 326 | 居室 | 一般 | 6 | 3
[5 empty] | (9～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
行動准教授室 | ３階 | 327 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
行動教員室 | ３階 | 328 | 居室 | 一般 | 3 | 2
[5 empty] | (9～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
行動学生室２ | ３階 | 329a | 居室 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
行動教授室 | ３階 | 329b | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
行動実験室２ | ３階 | 330a | 実験室等 | 一般 | 0 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
行動実験室３ | ３階 | 330b | 実験室等 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
行動実験室４ | ３階 | 330c | 実験室等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
ラウンジ | ３階 | － | 通路等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 40% | 20%
ＥＰＳ | ３階 | － | 機械室 | 特殊 | － | －
[5 empty] | － | －
生態系教員・学生室１ | ４階 | 401 | 居室 | 一般 | 13 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生態系教員・学生室２ | ４階 | 402 | 居室 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
底生実験室１ | ４階 | 403 | 実験室等 | 一般 | 4 | 4
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 50%
浮遊実験室１ | ４階 | 404 | 実験室等 | 一般 | 4 | 4
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 50%
浮遊実験室２ | ４階 | 405 | 実験室等 | 一般 | 4 | 4
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 50%
生態系談話室 | ４階 | 406 | 居室 | 一般 | 5 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
底生実験室２ | ４階 | 407 | 実験室等 | 一般 | 6 | 6
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 50%
微生物准教授室 | ４階 | 408 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
浮遊准教授室 | ４階 | 409 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
底生実験室３ | ４階 | 410 | 実験室等 | 一般 | 6 | 6
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 50%
底生准教授室 | ４階 | 411 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
客員教員室３ | ４階 | 412 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
組合室 | ４階 | 414 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～17) | －
30%
４階ゼミ室 | ４階 | 415 | ゼミ室 | 一般 | 20 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
海洋化学部門談話室 | ４階 | 416 | 居室 | 一般 | 7 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
化学学生室 | ４階 | 417 | 居室 | 一般 | 8 | 4
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
無機准教授室 | ４階 | 418 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
生元素准教授室 | ４階 | 419 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
無機教授室 | ４階 | 420 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
生元素教授室 | ４階 | 421 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
無機実験室１ | ４階 | 422a | 実験室等 | 一般 | 5 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
無機実験室１ | ４階 | 422b | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
無機実験室１ | ４階 | 422c | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生元素実験室１ | ４階 | 423 | 実験室等 | 特殊 | 3 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
クリーン実験室2Ａ | ４階 | 424a | 実験室等 | 特殊 | 3 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
クリーン実験室2Ｂ | ４階 | 424b | 実験室等 | 特殊 | 3 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
クリーン実験室2Ｃ | ４階 | 424c | 実験室等 | 特殊 | 1 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 25% | 25%
無機実験室２ | ４階 | 425 | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
化学共通教員室 | ４階 | 426 | 居室 | 一般 | 3 | 1
[5 empty] | (9～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生元素研究員室 | ４階 | 427a | 実験室等 | 一般 | 3 | 1
[5 empty] | (9～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生元素実験室２ | ４階 | 427b | 居室 | 一般 | 3 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
暗室 | ４階 | 427c | 実験室等 | 一般 | 1 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 25% | 25%
生元素実験室３ | ４階 | 428 | 実験室等 | 特殊 | 3 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
ラウンジ | ４階 | － | 通路等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 40% | 20%
ＥＰＳ | ４階 | － | 機械室 | 特殊 | － | －
[5 empty] | － | －
微生物実験室１ | ５階 | 501 | 実験室等 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
微生物実験室２ | ５階 | 502a | 実験室等 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
微生物実験室２ | ５階 | 502b | 実験室等 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端解析居室１ | ５階 | 503 | 居室 | 一般 | 11 | 5
[5 empty] | (9～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端解析実験室１ | ５階 | 504 | 実験室等 | 一般 | 5 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
培養室 | ５階 | 505a | 実験室等 | 特殊 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | (19～10)
50%
培養室（低温） | ５階 | 505b | 実験室等 | 特殊 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | (19～10)
50%
培養室（恒温） | ５階 | 505c | 実験室等 | 特殊 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | (19～10)
50%
常温室・試料処理室 | ５階 | 506 | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | (19～10)
50%
微生物教授室 | ５階 | 507 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
浮遊教授室 | ５階 | 508 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
底生教授室 | ５階 | 509 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
先端解析居室２ | ５階 | 510 | 居室 | 一般 | 17 | 13
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 30%
先端解析実験室２ | ５階 | 511 | 実験室等 | 一般 | 7 | 4
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端解析実験室３ | ５階 | 512a | 実験室等 | 一般 | 3 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端解析実験室４ | ５階 | 512b | 実験室等 | 一般 | 3 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端解析居室３ | ５階 | 513 | 居室 | 一般 | 3 | 1
[5 empty] | (9～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端解析居室４ | ５階 | 514 | 居室 | 一般 | 3 | 1
[5 empty] | (9～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端計測計算機室 | ５階 | 516 | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | (19～10)
50%
５階ゼミ室 | ５階 | 517 | ゼミ室 | 一般 | 20 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
先端計測学生室 | ５階 | 518 | 居室 | 一般 | 6 | 3
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端計測会議室 | ５階 | 519 | 居室 | 一般 | 6 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
先端計測教授室 | ５階 | 520 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
先端計測准教授室 | ５階 | 521 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
先端計測教員室１ | ５階 | 522 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
先端計測教員室２ | ５階 | 523 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
先端計測実験室１ | ５階 | 524a | 実験室等 | 特殊 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端計測実験室１ | ５階 | 524b | 実験室等 | 特殊 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端計測実験室１ | ５階 | 524c | 実験室等 | 特殊 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端計測実験室２ | ５階 | 524d | 実験室等 | 一般 | 1 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端計測実験室２ | ５階 | 524e | 実験室等 | 一般 | 1 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
先端計測実験室２ | ５階 | 524f | 実験室等 | 一般 | 1 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
資源解析演習室 | ５階 | 525 | 居室 | 一般 | 12 | －
[5 empty] | (10～19) | －
20%
資源解析居室１ | ５階 | 526 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
資源解析居室２ | ５階 | 527 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
環境動態計算室 | ５階 | 528 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
環境動態教員室１ | ５階 | 529 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
資源解析教員室１ | ５階 | 530 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
資源解析教員室２ | ５階 | 531 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
資源解析教員室３ | ５階 | 532 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
環境動態教員室２ | ５階 | 533 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
環境動態教員室３ | ５階 | 534 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
資源解析学生室 | ５階 | 535 | 居室 | 一般 | 6 | 3
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
環境動態学生室１ | ５階 | 536a | 居室 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
環境動態学生室２ | ５階 | 536b | 居室 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
ラウンジ | ５階 | － | 通路等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 40% | 20%
ＥＰＳ | ５階 | － | 機械室 | 特殊 | － | －
[5 empty] | － | －
物理観測準備室 | ６階 | 601a | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
物理観測準備室 | ６階 | 601b | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
物理環境実験室 | ６階 | 602 | 実験室等 | 特殊 | 3 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
大気力学実験室 | ６階 | 603 | 実験室等 | 特殊 | 3 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
海洋観測データ解析室 | ６階 | 604 | 実験室等 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
気象データ解析室 | ６階 | 605 | 実験室等 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
海洋物理計算機室 | ６階 | 606 | 実験室等 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
海洋物理滞在者用居室 | ６階 | 607a | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋物理輪講室 | ６階 | 607b | 居室 | 一般 | 5 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
大循環教授室 | ６階 | 608 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋物理教員・職員室 | ６階 | 609 | 居室 | 一般 | 5 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
大循環准教授室 | ６階 | 610 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
大気力学准教授室 | ６階 | 611 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋物理学生室１ | ６階 | 612 | 居室 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
大気力学教授室 | ６階 | 613 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋物理学生室２ | ６階 | 614 | 居室 | 一般 | 3 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
女子休憩室 | ６階 | 616 | 居室 | 一般 | 3 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
６階ゼミ室 | ６階 | 617 | ゼミ室 | 一般 | 20 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
国際学生室１ | ６階 | 618a | 居室 | 一般 | 16 | 8
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
国際学生室２ | ６階 | 618b | 居室 | 一般 | 8 | 4
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生物圏居室 | ６階 | 619 | 居室 | 一般 | 3 | 3
[5 empty] | (9～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 50%
生物圏院生室 | ６階 | 620 | 居室 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
生物圏教員室 | ６階 | 621 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
生物圏演習室 | ６階 | 622 | 実験室等 | 一般 | 5 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
生物圏教授室 | ６階 | 623 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
資源生態准教授室 | ６階 | 624 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
資源生態教授室 | ６階 | 625 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
資源共通研究員室 | ６階 | 626 | 居室 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
資源生態学生室 | ６階 | 627 | 居室 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
環境動態演習室 | ６階 | 628 | 実験室等 | 一般 | 8 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
環境動態実験室 | ６階 | 629 | 実験室等 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
資源生態職員室 | ６階 | 630 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
資源生態顕微鏡室 | ６階 | 631a | 実験室等 | 一般 | 13 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
資源生態顕微鏡室 | ６階 | 631b | 実験室等 | 一般 | 13 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
資源生態顕微鏡室 | ６階 | 631c | 実験室等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
資源生態顕微鏡室 | ６階 | 631d | 実験室等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
資源生態実験室１ | ６階 | 632 | 実験室等 | 一般 | 6 | 3
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
ラウンジ | ６階 | － | 通路等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 40% | 20%
ＥＰＳ | ６階 | － | 機械室 | 特殊 | － | －
[5 empty] | － | －
海洋底学生・研究員室１ | ７階 | 701 | 居室 | 一般 | 14 | 7
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 25%
海洋底工作室 | ７階 | 702 | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
海洋底機器室 | ７階 | 703 | 実験室等 | 一般 | － | －
[5 empty] | － | －
海洋底実験室 | ７階 | 704 | 実験室等 | 特殊 | 4 | 4
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 50%
地学精密分析室 | ７階 | 705 | 実験室等 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
海洋底教員室１ | ７階 | 706 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底談話室 | ７階 | 707 | 居室 | 一般 | 13 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底教員室２ | ７階 | 708 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底教員室３ | ７階 | 709 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底学生・研究員室２ | ７階 | 710 | 居室 | 一般 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 50%
海洋底教員室４ | ７階 | 711 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底教員室５ | ７階 | 712 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底教員室６ | ７階 | 713 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
７階ゼミ室 | ７階 | 715 | ゼミ室 | 一般 | 20 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
海洋底教員室７ | ７階 | 716 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底教員室８ | ７階 | 717 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底教員室９ | ７階 | 718 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底職員室 | ７階 | 719 | 居室 | 一般 | 6 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底研究員室 | ７階 | 720 | 居室 | 一般 | 4 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
海洋底顕微鏡室 | ７階 | 721 | 実験室等 | 一般 | 1 | １
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
海洋底資料室 | ７階 | 722 | 実験室等 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
海洋底地震波解析室 | ７階 | 723a | 実験室等 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
海洋底地震波解析室 | ７階 | 723b | 実験室等 | 特殊 | 2 | －
[5 empty] | (10～19) | －
50%
国際教員室１ | ７階 | 724 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
国際センター長室 | ７階 | 725 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
国際作業室１ | ７階 | 726 | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
国際作業室２ | ７階 | 727 | 実験室等 | 一般 | 2 | 1
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
国際実験室４ | ７階 | 728 | 実験室等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
国際教員室２ | ７階 | 729 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
国際教員室３ | ７階 | 730 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
国際教員室４ | ７階 | 731 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
国際教員室５ | ７階 | 732 | 居室 | 一般 | 2 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
国際教員室６ | ７階 | 733 | 居室 | 一般 | 1 | －
[5 empty] | (9～19) | －
50%
国際実験室１ | ７階 | 734a | 実験室等 | 特殊 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
国際実験室２ | ７階 | 734b | 実験室等 | 特殊 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
国際実験室３ | ７階 | 734c | 実験室等 | 特殊 | 10 | 5
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 50% | 10%
ラウンジ | ７階 | － | 通路等 | 一般 | 4 | 2
[5 empty] | (10～19) | (19～22)
[5 empty] | 40% | 20%
ＥＰＳ | ７階 | － | 機械室 | 特殊 | － | －
[5 empty] | － | －
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）

## 別表2 期間別利用率補正
【別表２】期間別使用率補正≪期間（季節）による室使用率の相違を考慮したもの≫
室 名 |  | 期 間 |  |  |  | 期間別使用率補正値
期間区分と日数
| 【別表１】の「部屋用途」欄が「居室」の部屋 | 中間期(春季) | （半旬別平年気温が14℃を越え、20℃未満）
|  |  | 4月16日～5月25日 | 40 | 日間 | 1
|  | 冷房期間 | （半旬別平年気温が20℃以上） |  | 128 | 日間
|  |  | 5月26日～6月26日 | 32 | 日間 | 1
|  |  | 6月27日～7月28日 | 32 | 日間 | 1
|  |  | 7月29日～8月29日 | 32 | 日間 | 0.35
|  |  | 8月30日～9月30日 | 32 | 日間 | 0.5
|  | 中間期(秋季) | （半旬別平年気温が14℃を越え、20℃未満）
|  |  | 10月1日～11月10日 | 41 | 日間 | 1
|  | 暖房期間 | （半旬別平年気温が14℃以下） |  | 156 | 日間
|  |  | 11月11日～12月19日 | 39 | 日間 | 0.95
|  |  | 12月20日～1月27日 | 39 | 日間 | 0.75
|  |  | 1月28日～3月7日 | 39 | 日間 | 0.9
|  |  | 3月7日～4月15日 | 39 | 日間 | 0.9
室 名 |  | 期 間 |  |  |  | 期間別使用率補正値
期間区分と日数
| 【別表１】の「部屋用途」欄が「電子計算機室」、「実験室等」の部屋 | 中間期(春季) | （半旬別平年気温が14℃を越え、20℃未満）
|  |  | 4月16日～5月25日 | 40 | 日間 | 0.75
|  | 冷房期間 | （半旬別平年気温が20℃以上） |  | 128 | 日間
|  |  | 5月26日～6月26日 | 32 | 日間 | 0.65
|  |  | 6月27日～7月28日 | 32 | 日間 | 0.6
|  |  | 7月29日～8月29日 | 32 | 日間 | 0.5
|  |  | 8月30日～9月30日 | 32 | 日間 | 0.6
|  | 中間期(秋季) | （半旬別平年気温が14℃を越え、20℃未満）
|  |  | 10月1日～11月10日 | 41 | 日間 | 0.65
|  | 暖房期間 | （半旬別平年気温が14℃以下） |  | 156 | 日間
|  |  | 11月11日～12月19日 | 39 | 日間 | 0.6
|  |  | 12月20日～1月27日 | 39 | 日間 | 0.55
|  |  | 1月28日～3月7日 | 39 | 日間 | 0.4
|  |  | 3月7日～4月15日 | 39 | 日間 | 0.5
室 名 |  | 期 間 |  |  |  | 期間別使用率補正値
期間区分と日数
| 【別表１】の「部屋用途」欄が「機械室」、「ゼミ室」、「倉庫」、「通路等」、「図書室」、「ホール」の部屋 | 中間期(春季) | （半旬別平年気温が14℃を越え、20℃未満）
|  |  | 4月16日～5月25日 | 40 | 日間 | 1
|  | 冷房期間 | （半旬別平年気温が20℃以上） |  | 128 | 日間
|  |  | 5月26日～6月26日 | 32 | 日間 | 1
|  |  | 6月27日～7月28日 | 32 | 日間 | 1
|  |  | 7月29日～8月29日 | 32 | 日間 | 0.35
|  |  | 8月30日～9月30日 | 32 | 日間 | 0.6
|  | 中間期(秋季) | （半旬別平年気温が14℃を越え、20℃未満）
|  |  | 10月1日～11月10日 | 41 | 日間 | 1
|  | 暖房期間 | （半旬別平年気温が14℃以下） |  | 156 | 日間
|  |  | 11月11日～12月19日 | 39 | 日間 | 1
|  |  | 12月20日～1月27日 | 39 | 日間 | 0.8
|  |  | 1月28日～3月7日 | 39 | 日間 | 0.95
|  |  | 3月7日～4月15日 | 39 | 日間 | 0.9

## 様式５５-１の様式集
＜様式５５-１＞ |  | 登録受付番号 （ ）
空調設備生涯費用（ＬＣＣ）総括表
＜様式５５- １ ＞ | 中表紙（本様式）
＜様式５５- ２ ＞ | 空調設備生涯費用（ＬＣＣ）のまとめ
＜様式５５- ３ ＞ | Ａ．初期設備費内訳
＜様式５５- ４ ＞ | Ｂ．エネルギー費内訳
＜様式５５- ５ ＞ | Ｃ．修繕･更新費内訳
＜様式５５- ６ ＞ | Ｄ．廃棄処分費内訳
＜様式５５- ７ ＞ | Ｅ．運用管理費内訳
＜様式５５- ８ ＞ | Ｆ．保守管理費内訳
＜様式５５- ９ ＞ | 熱源主機における電動機出力とエネルギー消費量（電力量）
＜様式５５-１０＞ | 熱源補機等における電動機出力とエネルギー消費量（電力量）
＜様式５５-１１＞ | 換気における電動機出力とエネルギー消費量（電力量）
＜様式５５-１２＞ | 熱源エネルギー消費量
＜様式５５-１３＞ | 熱源補機等における給水量（冷却塔補給水量）

## 様式５５-２
＜様式５５-２＞空調設備の生涯費用（ＬＣＣ）のまとめ |  |  |  | 登録受付番号 （ ）
項 目 |  | 数量 | 金 額 | 備 考
(百万円)
Ａ. | 初期設備費 | 一式 |  | 様式２
Ｂ. | エネルギー費 | 一式 |  | 様式３
Ｃ. | 修繕･更新費 | 一式 |  | 様式４
Ｄ. | 廃棄処分費 | 一式 |  | 様式５
Ｅ. | 運用管理費 | 一式 |  | 様式６
Ｆ. | 保守管理費 | 一式 |  | 様式７
| 生涯費用（ＬＣＣ） 合計 |  | （百万円） | １００年間（百万円未満四捨五入）
年間熱負荷係数（ＰＡＬ）と空調ｴﾈﾙｷﾞｰ消費係数（ＣＥＣ）を示し、これを踏まえて算出された生涯費用を考察を以下に簡潔に記載する。
＜様式４０-１-２＞は３枚以内とする。

## 様式５５-３
＜様式５５-３＞Ａ.初期設備費内訳 |  |  |  |  | 登録受付番号 （ ）
項 目 |  | 細 目 | 数量 | 金 額 | 備 考
(千円)
① | 機器設備 | 機器費 | 一式 |  | 機器ごとに計上する。
|  | 保温工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | 搬入据付費 | 一式
② | 風道設備 | ダクト工事費 | 一式 |  | 矩形ダクト、スパイラルダクト等を材料別に計上する。
|  | 吹出口･吸込口費 | 一式
|  | ダンパー費 | 一式
|  | 点検口費 | 一式
|  | 消音チャンバー･消音エルボ費 | 一式
|  | エアチャンバー費 | 一式
|  | ダクト付属品その他費 | 一式
|  | 保温工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | その他工事費 | 一式 |  | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
③ | 配管設備 | 配管工事費 | 一式 |  | 用途別に表記する
|  | 弁類費 | 一式
|  | 弁装置費 | 一式
|  | 伸縮･防振･フレキシブル継手 | 一式
|  | 各計測器費 | 一式
|  | その他配管付属品費 | 一式
|  | 保温工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | その他工事費 | 一式 |  | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
④ | 自動制御設備 | 自動制御機器費 | 一式
|  | 制御盤類費 | 一式
|  | 計装工事費 | 一式
⑤ | 換気設備 | 機器費 | 一式
|  | 搬入据付費 | 一式
|  | ダクト工事費 | 一式 |  | 矩形ダクト、スパイラルダクト等を材料別に計上する。
|  | ダンパー費 | 一式
|  | 点検口費 | 一式
|  | 消音チャンバー･消音エルボ費 | 一式
|  | エアチャンバー費 | 一式
|  | ダクト付属品その他費 | 一式
|  | 防露工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | その他工事費 | 一式 |  | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
⑥ | 総合調整費 | 総合調整費 | 一式
直接工事費 合計
⑦ | 共通仮設費 |  | 一式 |  | 直接工事費に対する比率で算出する。
| 純工事費 合計 |  |  |  | 直接工事費と共通仮設費の合計
⑧ | 現場経費 |  | 一式 |  | 純工事費に対する比率で算出する。
| 工事原価 合計 |  |  |  | 純工事費と現場経費の合計
⑨ | 一般管理費 |  | 一式 |  | 工事原価に対する比率で算出する。
| 初期設備費 合計 | （百万円未満四捨五入） |  | （百万円） | 工事原価と一般管理費の合計

## 様式５５-４
＜様式５５-４＞Ｂ.エネルギー費内訳 | [10 empty] | 登録受付番号 （ ）
① | 電力基本料金 | [9 empty] | 備 考
| 熱源主機電動機出力 | 様式8 | kＷ | 合計 |  | 単価 |  |  | 消費税割増 | 円/年
| 熱源補機･熱搬送機器 電動機出力 | 様式9 | kＷ |  | kＷ | 円/kＷ･月 |  | 月
| 換気機器電動機出力 | 様式10 | kＷ |  |  | 1743 |  | 12 | 1.05
② | 電力量料金
| 熱源ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(冷房) | 様式11 | kＷh/年 | 合計 |  | 単価 |  |  | 消費税割増 | 円/年
| 熱源ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(暖房) | 様式11 | kＷh/年 |  | kＷh/年 | 円/kＷh
| 熱源主機におけるｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(冷房) | 様式8 | kＷh/年 |  |  | 8.01 |  |  | 1.05
| 熱源主機におけるｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(暖房) | 様式8 | kＷh/年
| 熱源補機におけるｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(冷房) | 様式9 | kＷh/年
| 熱源補機におけるｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(暖房) | 様式9 | kＷh/年
| 換気におけるｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 | 様式10 | kＷh/年
③ | ガス使用量料金
| 熱源ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(冷房) | 様式11 | Nｍ3/年 | 合計 | Nｍ3/年 | 単価 | 円/Nｍ3 |  | 消費税割増 | 円/年
| 熱源ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量(暖房) | 様式11 | Nｍ3/年 |  |  | 55.78 |  |  | 1.05
④ | 水道料金
|  | 様式12 |  |  | ｍ3/年 | 単価 | 円/ｍ3 |  | 消費税割増 | 円/年
| 冷却塔補給水量 |  |  |  |  | 781 |  |  | 1.05
| 年間エネルギー費 合計 | [5 empty] | （百万円未満四捨五入） |  |  |  | 百万円/年
| 生涯エネルギー費 合計 | [9 empty] | 百万円/100年

## 様式５５-５
＜様式５５-５ ①＞Ｃ.修繕･更新費内訳 | [8 empty] | 登録受付番号 （ ）
項 目 |  | 細 目 | 数量 | 初期設備費 | 修繕周期 | 修繕回数 | 修繕率 | 修繕費 | 備 考
|  |  |  | （千円） | (年) | (回) | (％) | （百万円）
① | 機器設備 | 細 目: 機器費; 数量: 一式; 登録受付番号 （ ） 備 考: 機器ごとに計上する。
|  | 保温工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | 搬入据付費 | 一式
② | 風道設備 | 細 目: ダクト工事費; 数量: 一式; 登録受付番号 （ ） 備 考: 矩形ダクト、スパイラルダクト等を一式計上する。
|  | 吹出口･吸込口費 | 一式
|  | ダンパー費 | 一式
|  | 点検口費 | 一式
|  | 消音チャンバー･消音エルボ費 | 一式
|  | エアチャンバー費 | 一式
|  | ダクト付属品その他費 | 一式
|  | 保温工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | その他工事費 | 一式 | [5 empty] | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
③ | 配管設備 | 細 目: 配管工事費; 数量: 一式; 登録受付番号 （ ） 備 考: 用途別に表記する。
|  | 弁類費 | 一式
|  | 弁装置費 | 一式
|  | 伸縮･防振･フレキシブル継手 | 一式
|  | 各計測器費 | 一式
|  | その他配管付属品費 | 一式
|  | 保温工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | その他工事費 | 一式 | [5 empty] | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
④ | 自動制御設備 | 細 目: 自動制御機器費; 数量: 一式
|  | 制御盤類費 | 一式
|  | 計装工事費 | 一式
⑤ | 換気設備 | 細 目: 機器費; 数量: 一式
|  | 搬入据付費 | 一式
|  | ダクト工事費 | 一式 | [5 empty] | 矩形ダクト、スパイラルダクト等を一式計上する。
|  | ダンパー費 | 一式
|  | 点検口費 | 一式
|  | 消音チャンバー･消音エルボ費 | 一式
|  | エアチャンバー費 | 一式
|  | ダクト付属品その他費 | 一式
|  | 防露工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | その他工事費 | 一式 | [5 empty] | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
⑥ | 総合調整費 | 細 目: 総合調整費; 数量: 一式
直接工事費 計
⑦ | 共通仮設費 | 数量: 一式; 修繕費: 計上しない; 登録受付番号 （ ） 備 考: 直接工事費に対する比率で算出する。
|  | 純工事費 計 | [6 empty] | 直接工事費と共通仮設費の合計
⑧ | 現場経費 | 数量: 一式; 登録受付番号 （ ） 備 考: 純工事費に対する比率で算出する。
|  | 工事原価 計 | [6 empty] | 純工事費と現場経費の合計
⑨ | 一般管理費 | 数量: 一式; 登録受付番号 （ ） 備 考: 工事原価に対する比率で算出する。
| 生涯修繕費合計 | 数量: 百万円未満四捨五入; 修繕費: 百万円/100年; 登録受付番号 （ ） 備 考: 工事原価と一般管理費の合計
＜様式５５-５ ②＞ |  | 登録受付番号 （ ） 備 考: 登録受付番号 （ ）
項 目 |  | 細 目 | 数量 | 初期設備費 | 更新周期 | 更新回数 | 更新率 | 更新費 | 備 考
|  |  |  | （千円） | (年) | (回) | (％) | （百万円）
① | 機器設備 | 細 目: 機器費; 数量: 一式; 登録受付番号 （ ） 備 考: 機器ごとに計上
|  | 保温工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | 搬入据付費 | 一式
② | 風道設備 | 細 目: ダクト工事費; 数量: 一式; 登録受付番号 （ ） 備 考: 矩形ダクト、スパイラルダクト等を一式計上する。
|  | 吹出口･吸込口費 | 一式
|  | ダンパー費 | 一式
|  | 点検口費 | 一式
|  | 消音チャンバー･消音エルボ費 | 一式
|  | エアチャンバー費 | 一式
|  | ダクト付属品その他費 | 一式
|  | 保温工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | その他工事費 | 一式 | [5 empty] | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
③ | 配管設備 | 細 目: 配管工事費; 数量: 一式; 登録受付番号 （ ） 備 考: 用途別に表記する
|  | 弁類費 | 一式
|  | 弁装置費 | 一式
|  | 伸縮･防振･フレキシブル継手 | 一式
|  | 各計測器費 | 一式
|  | その他配管付属品費 | 一式
|  | 保温工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | その他工事費 | 一式 | [5 empty] | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
④ | 自動制御設備 | 細 目: 自動制御機器費; 数量: 一式
|  | 制御盤類費 | 一式
|  | 計装工事費 | 一式
⑤ | 換気設備 | 細 目: 機器費; 数量: 一式
|  | 搬入据付費 | 一式
|  | ダクト工事費 | 一式 | [5 empty] | 矩形ダクト、スパイラルダクト等を一式計上する。
|  | ダンパー費 | 一式
|  | 点検口費 | 一式
|  | 消音チャンバー･消音エルボ費 | 一式
|  | エアチャンバー費 | 一式
|  | ダクト付属品その他費 | 一式
|  | 防露工事費 | 一式
|  | 塗装工事費 | 一式
|  | その他工事費 | 一式 | [5 empty] | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
⑥ | 総合調整費 | 細 目: 総合調整費; 数量: 一式
直接工事費 計
⑦ | 共通仮設費 | 数量: 一式; 更新費: 計上しない; 登録受付番号 （ ） 備 考: 直接工事費に対する比率で算出する。
|  | 純工事費 計 | [6 empty] | 直接工事費と共通仮設費の合計
⑧ | 現場経費 | 数量: 一式; 登録受付番号 （ ） 備 考: 純工事費に対する比率で算出する。
|  | 工事原価 計 | [6 empty] | 純工事費と現場経費の合計
⑨ | 一般管理費 | 数量: 一式; 登録受付番号 （ ） 備 考: 工事原価に対する比率で算出する。
| 生涯更新費合計 | 数量: 百万円未満四捨五入; 更新費: 百万円/100年; 登録受付番号 （ ） 備 考: 工事原価と一般管理費の合計
| 生涯修繕･更新費合計 | 数量: 修繕費と更新費の合計; 更新費: 百万円/100年

## 様式５５-６
＜様式５５-６＞Ｄ.廃棄処分費内訳 | [8 empty] | 登録受付番号 （ ）
項 目 |  | 細 目 | 数量 | 初期設備費 | 更新周期 | 廃棄回数 | 廃棄 処分率 | 廃棄処分費 | 備 考
|  |  |  | （千円） | (年) | (回) | (％) | （百万円）
① | 機器設備 | 機器費 | 一式 |  |  |  | 10% |  | 機器ごとに計上
|  | 保温工事費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 塗装工事費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 搬入据付費 | 一式 |  |  |  | 10%
② | 風道設備 | ダクト工事費 | 一式 |  |  |  | 10% |  | 矩形ダクト、スパイラルダクト等を一式計上する。
|  | 吹出口･吸込口費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | ダンパー費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 点検口費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 消音チャンバー･消音エルボ費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | エアチャンバー費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | ダクト付属品その他費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 保温工事費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 塗装工事費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | その他工事費 | 一式 |  |  |  | 10% |  | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
③ | 配管設備 | 配管工事費 | 一式 |  |  |  | 10% |  | 用途別に表記する
|  | 弁類費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 弁装置費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 伸縮･防振･フレキシブル継手 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 各計測器費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | その他配管付属品費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 保温工事費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 塗装工事費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | その他工事費 | 一式 |  |  |  | 10% |  | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
④ | 自動制御設備 | 自動制御機器費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 制御盤類費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 計装工事費 | 一式 |  |  |  | 10%
⑤ | 換気設備 | 機器費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 搬入据付費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | ダクト工事費 | 一式 |  |  |  | 10% |  | 矩形ダクト、スパイラルダクト等を一式計上する。
|  | ダンパー費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 点検口費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 消音チャンバー･消音エルボ費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | エアチャンバー費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | ダクト付属品その他費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 防露工事費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | 塗装工事費 | 一式 |  |  |  | 10%
|  | その他工事費 | 一式 |  |  |  | 10% |  | スリーブ･支持架台等を一式計上する。
| 生涯廃棄処分費合計 |  | 百万円未満四捨五入 |  |  |  |  | 百万円/100年

## 様式５５-７
＜様式５５-７＞Ｅ.運用管理費内訳 | [6 empty] | 登録受付番号 （ ）
人件費は委託をした場合の諸経費を含む費用とする
管 理 項 目 |  | 管理内容と資格 | 人数 | 年間人件費 | 期間 | 運用管理費 | 管理が必須となる理由
|  |  | (人) | （千円） | (年) | （百万円）
100
| 生涯運用管理費合計 |  | 百万円未満四捨五入 |  |  | 百万円/100年

## 様式５５-８
＜様式５５-８ ①＞Ｆ.保守管理費内訳 | [14 empty] | 登録受付番号 （ ）
歩掛り若しくは単価のいずれかかそれらの組合せで算出する。
Ⅰ.歩掛りによる算出
区 分 |  |  | 数量 | 点検項目 | 点検周期 | 年間点検回数 | 歩掛り（人/回） |  |  |  | 技師Ｂ | 技師補 | 技術員 | 技術員補 | 備 考
[7 empty] | 技師Ｂ | 技師補 | 技術員 | 技術員補
[6 empty] | (回) |  |  |  |  | (人) | (人) | (人) | (人)
① | 機器設備
| 機器費 |  | 一式 |  | /台 | [9 empty] | 機器ごとに計上
② | 風道設備
| ダクト |  | 一式 |  | /ｍ | [9 empty] | 矩形ダクト、スパイラルダクト等ごとに計上する。
| 吹出口･吸込口 |  | 一式 |  | /個
| ダンパー |  | 一式 |  | /個
③ | 配管設備
| 配管 |  | 一式 |  | /ｍ | [9 empty] | 用途別に表記する
| 弁類費 |  | 一式 |  | /個
| 弁装置費 |  | 一式 |  | /個
| 伸縮継手 |  | 一式 |  | /個
④ | 自動制御設備
| 自動制御設備 |  | 一式
⑤ | 換気設備
| 機器費 |  | 一式 |  | /台
| ダクト |  | 一式 |  | /ｍ | [9 empty] | 矩形ダクト、スパイラルダクト等ごとに計上する。
| 吹出口･吸込口 |  | 一式 |  | /個
| ダンパー |  | 一式 |  | /個
歩掛集計 |  | 技術者区分 | [8 empty] | 歩掛集計(人)
|  | 技師Ｂ | [6 empty] | 計
|  | 技師補 | [6 empty] | 計
|  | 技術員 | [6 empty] | 計
|  | 技術員補 | [6 empty] | 計
人件費 |  | 技術者区分 |  |  | 歩掛集計(人) |  |  | 単 価 |  |  | 人件費
技師Ｂ
技師補
技術員
技術員補
⑥ | 直接人件費 |  | 小計 | Ⅰ
＜様式５５-８ ②＞ | [14 empty] | 登録受付番号 （ ）
Ⅱ.単価による算出
区 分 |  |  | 数量 | 点検項目 | 点検周期 | 年間点検回数 | 単 価 |  |  |  | 人件費 |  |  |  | 備 考
(回)
① | 機器設備
| 機器費 |  | 一式 |  | /台 | [9 empty] | 機器ごとに計上
② | 風道設備
| ダクト |  | 一式 |  | /ｍ | [9 empty] | 矩形ダクト、スパイラルダクト等ごとに計上する。
| 吹出口･吸込口 |  | 一式 |  | /個
| ダンパー |  | 一式 |  | /個
③ | 配管設備
| 配管 |  | 一式 |  | /ｍ | [9 empty] | 用途別に表記する
| 弁類費 |  | 一式 |  | /個
| 弁装置費 |  | 一式 |  | /個
| 伸縮継手 |  | 一式 |  | /個
④ | 自動制御設備
| 自動制御設備 |  | 一式
⑤ | 換気設備
| 機器費 |  | 一式 |  | /台
| ダクト |  | 一式 |  | /ｍ | [9 empty] | 矩形ダクト、スパイラルダクト等ごとに計上する。
| 吹出口･吸込口 |  | 一式 |  | /個
| ダンパー |  | 一式 |  | /個
計
⑥ | 直接人件費 |  | 小計 | Ⅱ
| 直接人件費 |  | 計 | Ⅰ＋Ⅱ |  | 一式
⑦ | 直接物品費 |  |  |  |  | 一式 | [8 empty] | 直接人件費に対する比率
|  | 直接業務費 | [12 empty] | 直接人件費と直接物品費との合計
⑧ | 業務管理費 |  |  |  |  | 一式 | [8 empty] | 直接業務費に対する比率
|  | 業務原価 計 | [12 empty] | 直接業務費と業務管理費との合計
⑨ | 一般管理費 |  | 一式 |  |  | 一式 | [8 empty] | 業務原価に対する比率
年間保全業務費 | [5 empty] | 百万円未満四捨五入 | [7 empty] | 百万円/年 | 業務原価と一般管理費の合計
生涯保全業務費 | [13 empty] | 百万円/100年

## 様式５５-９
＜様式５５-９＞熱源主機における電動機出力とエネルギー消費量（電力量） | [7 empty] | 登録受付番号 （ ）
機器 及び 系統 | 冷房時定格電動機出力 | 暖房時定格電動機出力 | 冷房期間運転時間 | 暖房期間運転時間 | 冷房期間平均負荷率 | 暖房期間平均負荷率 | エネルギー消費量 （電力消費量） | 備 考
| kW | kW | h | h |  |  | kWh
| ｍc1 | ｍh1 | tc1 | th1 | kc1 | kh1
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
（＝mc1*tc1*kc1）
（＝mh1*th1*kh1）
①冷房時定格電動機出力の算出を簡潔に示す。
対象機器：冷凍機電動機、冷却塔送風機、空冷ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ蒸発器用送風機、空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ蒸発器用送風機等
②暖房時定格電動機出力の算出を簡潔に示す。
対象機器：ボイラーバーナーモーター、空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ凝縮器用送風機等
③冷房期間運転時間の算出を簡潔に示す。
④暖房期間運転時間の算出を簡潔に示す。
⑤冷房期間平均負荷率の算出を簡潔に示す。
⑥暖房期間平均負荷率の算出を簡潔に示す。

## 様式５５-１０
＜様式５５-１０＞熱源補機等における電動機出力とエネルギー消費量（電力量） | [7 empty] | 登録受付番号 （ ）
機器 及び 系統 | 冷房時定格電動機出力 | 暖房時定格電動機出力 | 冷房期間運転時間 | 暖房期間運転時間 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御省ｴﾈ率 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御省ｴﾈ率 | エネルギー消費量 （電力消費量） | 備考
| kW | kW | h | h |  |  | kWh
| ｍc2 | ｍh2 | tc1 | th1 | kc2 | kh2
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
（＝mc2*tc1*kc2）
（＝mh2*th1*kh2）
①冷房時定格電動機出力の算出を簡潔に示す。
対象機器：ﾎﾟﾝﾌﾟ（様式15）、空調機(様式16）
②暖房時定格電動機出力の算出を簡潔に示す。
対象機器：ﾎﾟﾝﾌﾟ（様式15）、空調機(様式16）
③冷房期間におけるｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御省ｴﾈ率の算出を簡潔に示す。
④暖房期間におけるｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御省ｴﾈ率の算出を簡潔に示す。

## 様式５５-１１
＜様式５５-１１＞換気における電動機出力とエネルギー消費量（電力量） | [6 empty] | 登録受付番号 （ ）
| 送風機定格電動機出力 | 期間別運転時間 | エネルギー消費量 （電力消費量） |  | 送風機定格電動機出力 | 期間別運転時間 | エネルギー消費量 （電力消費量）
室名 |  |  |  | 室名
| kW | h | kWh |  | kW | h | kWh
| ｍｖ1 | tｖＴ | （＝mv1*tｖT） |  | ｍｖ1 | tｖＴ | （＝mv1*tｖT）
合 計 |  |  |  | 合 計
①送風機定格電動機出力の算出を簡潔に示す。（様式17）
②期間別運転時間の算出を簡潔に示す。(様式20）

## 様式５５-１２
＜様式５５-１２＞熱源エネルギー消費量 | [8 empty] | 登録受付番号 （ ）
電力 消費量 | 年間冷房負荷 | 年間暖房負荷 | 冷房機器成績効率(COP) | 暖房機器成績効率(COP) | 冷房機器生涯成績 係数 | 暖房機器生涯 成績 係数 | 熱損失 補正 | エネルギー消費量 （電力消費量） | 備 考
| MJ | MJ
| qc1 | qh1 | ksc | ksh | ktc | kth |  | kWh
[7 empty] | 1.1 | （＝qc1/ksc/ktc*1.1/3600） | 様式13
[7 empty] | 1.1 | （＝qh1/ksh/kth*1.1/3600） | 様式13
ガス 消費量 | 年間冷房負荷 | 年間暖房負荷 | 冷房機器成績効率(COP) | 暖房機器成績効率(COP) | 生涯成績係数 | 生涯成績係数 | 熱損失 補正 | エネルギー消費量 （ガス消費量） | 備 考
| MJ | MJ
| qc1 | qh1 | ksc | ksh | ktc | kth |  | Ｎｍ3
[7 empty] | 1.1 | （＝qc1/ksc/ktc*1.1/41900） | 様式13
[7 empty] | 1.1 | （＝qh1/ksh/kth*1.1/41900） | 様式13
①熱源・空調システムとの関連において電力消費量とガス消費量の算出について簡潔に示す。
②冷房機器成績効率（ＣＯＰ）について簡潔に示す。
③暖房機器成績効率（ＣＯＰ）について簡潔に示す。
④冷房生涯成績係数について簡潔に示す。
⑤暖房生涯成績係数について簡潔に示す。

## 様式５５-１３
＜様式５５-１３＞熱源補機における給水量（冷却塔補給水量） |  |  |  |  | 登録受付番号 （ ）
給水量 | 冷却塔 定格循環水量 | 冷房期間運転時間 | 補給水量率 | 冷却塔補給水量 | 備 考
| ｍ3/ｈ | h | ％
| Ｌc | tc1 | kc1 | ｍ3/年
|  |  | 1 | （＝Lc*tc1*kc3）
①冷却塔定格循環水量の算出を簡潔に示す。

## 様式５６-１の様式集
＜様式５６-１＞ |  | 登録受付番号 （ ）
空調設備生涯費用（ＬＣＣ）算出書
＜様式５６- １ ＞ | 中表紙（本様式）
＜様式５６- ２ ＞ | 年間冷暖房負荷の集計
＜様式５６- ３ ＞ | 室別の年間冷暖房負荷集計表
＜様式５６- ４ ＞ | 熱源補機(ﾎﾟﾝﾌﾟ）の電動機出力の算出
＜様式５６- ５ ＞ | 熱源補機(空調送風機）の電動機出力の算出
＜様式５６- ６ ＞ | 送風機定格電動機出力の算出
＜様式５６- ７ ＞ | 時間平均負荷率の算定
＜様式５６- ８ ＞ | 期間別平均負荷率の算定
＜様式５６- ９ ＞ | 期間別運転時間の算出
※ この他各室負荷計算書を添付する。

## 様式５６-２
＜様式５６-２ ①＞ | [10 empty] | 登録受付番号 （ ）
| 年間冷暖房負荷の集計 |  | 異なるシステム、系統ごとに集計する。
|  | 冷房消費熱量 |  | 暖房消費熱量 |  |  |  | 冷房消費熱量 |  | 暖房消費熱量
階 | 室 名 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | 階 | 室 名 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間
|  | kＪ | kＪ | kＪ | kＪ |  |  | kＪ | kＪ | kＪ | kＪ
| 小計(1) |  | MJ |  | MJ |  | 小計(2) |  | MJ |  | MJ
＜様式５６-２ ②＞ | [10 empty] | 登録受付番号 （ ）
|  | 冷房消費熱量 |  | 暖房房消費熱量 |  |  |  | 冷房消費熱量 |  | 暖房房消費熱量
階 | 室 名 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間 | 階 | 室 名 | 昼 間 | 夜 間 | 昼 間 | 夜 間
|  | kＪ | kＪ | kＪ | kＪ |  |  | kＪ | kＪ | kＪ | kＪ
| 小計(3) |  | MJ |  | MJ |  | 小計(4) |  | MJ |  | MJ
年間冷暖房負荷の集計結果を示す。
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）

## 様式５６-３
＜様式５６-３＞室別の年間冷暖房負荷集計表 | [8 empty] | 登録受付番号 （ ）
| 注記１） | 消費熱量＝ | an * bn * cn * dn * 日数 * en
| 注記２） | 使用率補正は室使用率（【別表1】参照）と期間使用補正率（【別表2】参照）の積とする。
室名 | 時間帯 | 期間 | 最大日負荷 |  |  | 期間別 日平均 負荷率 | 日数 | 使用率 補正値 | 消費熱量
|  |  | 時間最大負荷 | 使用時間 | 時間平均 負荷率
|  |  | （ｋＷ） | （ｈ/日） | 様式18 | 様式19 | (日） |  | (ｋＪ）
| 昼間 | 冷房期間Ⅰ | a1 | b1 | c1 | d1 | 32 | e1
|  | 冷房期間Ⅱ | a2 |  | c2 | d2 |  | e2
|  | 冷房期間Ⅲ | a3 |  | c3 | d3 |  | e3
|  | 冷房期間Ⅳ | a4 |  | c4 | d4 |  | e4
| 夜間 | 冷房期間Ⅰ | a5 | b2 | c5 | d5 |  | e1
|  | 冷房期間Ⅱ | a6 |  | c6 | d6 |  | e2
|  | 冷房期間Ⅲ | a7 |  | c7 | d7 |  | e3
|  | 冷房期間Ⅳ | a8 |  | c8 | d8 |  | e4
合 計 （年間冷房負荷）
| 昼間 | 暖房期間Ⅰ | a9 | b1 | c9 | d9 | 39 | e5
|  | 暖房期間Ⅱ | a10 |  | c10 | d10 |  | e6
|  | 暖房期間Ⅲ | a11 |  | c11 | d11 |  | e7
|  | 暖房期間Ⅳ | a12 |  | c12 | d12 |  | e8
| 夜間 | 暖房期間Ⅰ | a13 | b2 | c13 | d13 |  | e5
|  | 暖房期間Ⅱ | a14 |  | c14 | d14 |  | e6
|  | 暖房期間Ⅲ | a15 |  | c15 | d15 |  | e7
|  | 暖房期間Ⅳ | a16 |  | c16 | d16 |  | e8
合 計 （年間暖房負荷）
| 昼間 | 冷房期間Ⅰ | a1 | b1 | c1 | d1 | 32 | e1
|  | 冷房期間Ⅱ | a2 |  | c2 | d2 |  | e2
|  | 冷房期間Ⅲ | a3 |  | c3 | d3 |  | e3
|  | 冷房期間Ⅳ | a4 |  | c4 | d4 |  | e4
| 夜間 | 冷房期間Ⅰ | a5 | b2 | c5 | d5 |  | e1
|  | 冷房期間Ⅱ | a6 |  | c6 | d6 |  | e2
|  | 冷房期間Ⅲ | a7 |  | c7 | d7 |  | e3
|  | 冷房期間Ⅳ | a8 |  | c8 | d8 |  | e4
合 計 （年間冷房負荷）
| 昼間 | 暖房期間Ⅰ | a9 | b1 | c9 | d9 | 39 | e5
|  | 暖房期間Ⅱ | a10 |  | c10 | d10 |  | e6
|  | 暖房期間Ⅲ | a11 |  | c11 | d11 |  | e7
|  | 暖房期間Ⅳ | a12 |  | c12 | d12 |  | e8
| 夜間 | 暖房期間Ⅰ | a13 | b2 | c13 | d13 |  | e5
|  | 暖房期間Ⅱ | a14 |  | c14 | d14 |  | e6
|  | 暖房期間Ⅲ | a15 |  | c15 | d15 |  | e7
|  | 暖房期間Ⅳ | a16 |  | c16 | d16 |  | e8
合 計 （年間暖房負荷）
| 昼間 | 冷房期間Ⅰ | a1 | b1 | c1 | d1 | 32 | e1
|  | 冷房期間Ⅱ | a2 |  | c2 | d2 |  | e2
|  | 冷房期間Ⅲ | a3 |  | c3 | d3 |  | e3
|  | 冷房期間Ⅳ | a4 |  | c4 | d4 |  | e4
| 夜間 | 冷房期間Ⅰ | a5 | b2 | c5 | d5 |  | e1
|  | 冷房期間Ⅱ | a6 |  | c6 | d6 |  | e2
|  | 冷房期間Ⅲ | a7 |  | c7 | d7 |  | e3
|  | 冷房期間Ⅳ | a8 |  | c8 | d8 |  | e4
合 計 （年間冷房負荷）
| 昼間 | 暖房期間Ⅰ | a9 | b1 | c9 | d9 | 39 | e5
|  | 暖房期間Ⅱ | a10 |  | c10 | d10 |  | e6
|  | 暖房期間Ⅲ | a11 |  | c11 | d11 |  | e7
|  | 暖房期間Ⅳ | a12 |  | c12 | d12 |  | e8
| 夜間 | 暖房期間Ⅰ | a13 | b2 | c13 | d13 |  | e5
|  | 暖房期間Ⅱ | a14 |  | c14 | d14 |  | e6
|  | 暖房期間Ⅲ | a15 |  | c15 | d15 |  | e7
|  | 暖房期間Ⅳ | a16 |  | c16 | d16 |  | e8
合 計 （年間暖房負荷）

## 様式５６-４
＜様式５６-４＞熱源補機(ﾎﾟﾝﾌﾟ）の電動機出力の算出 | [13 empty] | 登録受付番号 （ ）
系統名 |  | 冷房 | 暖房 | 温度差 | 割増 | 水量 | 揚程 |  |  |  | ポンプ 効率 | 余裕率 | 電動機出力
階 | 室名 | (いずれか大なる方を記載） |  |  |  |  | 配管 |  | 機器 | 計 |  |  |  | 備 考
|  | kW | kW | ℃ | ×1.1 | ℓ/min | ｍ | kPa/ｍ | ｍ | ｍ | ％ | ×1.1 | kW
[8 empty] | 1.5 |  |  | 50
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）

## 様式５６-５
＜様式５６-５＞熱源補機(空調送風機）の電動機出力の算出 | [13 empty] | 登録受付番号 （ ）
系統名 |  | 冷房 | 暖房 | 温度差 | 割増 | 風量 | 全静圧 |  |  |  | 送風機 効率 | 余裕率 | 電動機出力
階 | 室名 | (いずれか大なる方を記載） |  |  |  |  | ﾀﾞｸﾄ |  | 機器 | 計 |  |  |  | 備 考
|  | kW | kW | ℃ |  | ｍ3/ｈ | ｍ | Pa/ｍ | Pa | Pa | ％ | ×1.1 | kW
|  |  |  | 10 |  |  |  | 1.5 |  |  | 55
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）

## 様式５６-６
＜様式５６-６＞送風機定格電動機出力の算出（空調として熱搬送エネルギー消費量で算出したものを除く） | [14 empty] | 登録受付番号 （ ）
|  | 換気量 | 全静圧 |  |  |  | 送風機定格電動機出力 |  |  | 換気量 | 全静圧 |  |  |  | 送風機定格電動機出力
階 | 室 名 |  | ﾀﾞｸﾄ |  | 機器 | 計 |  | 階 | 室 名 |  | ﾀﾞｸﾄ |  | 機器 | 計
|  | m3/ｈ | ｍ | Pa/ｍ | Pa | Pa | ｋＷ |  |  | m3/ｈ | ｍ | Pa/ｍ | Pa | Pa | ｋＷ
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1.5
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）
（仕様は共通仕様を参照のこと）

## 様式５６-７
＜様式５６-７＞時間平均負荷率の算定 | [6 empty] | 登録受付番号 （ ）
時間帯 | 期間 | 方位 | 備考 | 時間帯 | 期間 | 方位 | 備考
昼間 | 冷房期間Ⅰ |  |  | 昼間 | 暖房期間Ⅰ
| 冷房期間Ⅱ |  |  |  | 暖房期間Ⅱ
| 冷房期間Ⅲ |  |  |  | 暖房期間Ⅲ
| 冷房期間Ⅳ |  |  |  | 暖房期間Ⅳ
夜間 | 冷房期間Ⅰ |  |  | 夜間 | 暖房期間Ⅰ
| 冷房期間Ⅱ |  |  |  | 暖房期間Ⅱ
| 冷房期間Ⅲ |  |  |  | 暖房期間Ⅲ
| 冷房期間Ⅳ |  |  |  | 暖房期間Ⅳ
時間平均負荷率の算定を簡潔に示す。

## 様式５６-８
＜様式５６-８＞期間平均負荷率の算定 | [6 empty] | 登録受付番号 （ ）
時間帯 | 期間 | 方位 | 備考 | 時間帯 | 期間 | 方位 | 備考
昼間 | 冷房期間Ⅰ |  |  | 昼間 | 暖房期間Ⅰ
| 冷房期間Ⅱ |  |  |  | 暖房期間Ⅱ
| 冷房期間Ⅲ |  |  |  | 暖房期間Ⅲ
| 冷房期間Ⅳ |  |  |  | 暖房期間Ⅳ
夜間 | 冷房期間Ⅰ |  |  | 夜間 | 暖房期間Ⅰ
| 冷房期間Ⅱ |  |  |  | 暖房期間Ⅱ
| 冷房期間Ⅲ |  |  |  | 暖房期間Ⅲ
| 冷房期間Ⅳ |  |  |  | 暖房期間Ⅳ
期間平均負荷率の算定を簡潔に示す。

## 様式５６-９
＜様式５６-９＞期間別運転時間の算出 | [12 empty] | 登録受付番号 （ ）
注記 1） | 期間別運転時間 ＝ |  |  | bn * 日数 * en
2） | 使用率補正は室使用率（【別表ｰ1】参照）と期間使用補正率（【別表ｰ2】参照）の積とする。
|  | 時間帯 | 使用時間 | 日数 | 使用率 補正値 | 期間別運転 時間 |  |  | 時間帯 | 使用時間 | 日数 | 使用率 補正値 | 期間別運転 時間
室名 | 期間 | [5 empty] | 室名 | 期間
|  |  | ｈ/日 | 日 |  | ｈ |  |  |  | ｈ/日 | 日 |  | ｈ
― | 中間期春 | 昼間 | b1 | 40 | e9 |  | ― | 中間期春 | 昼間 | b1 | 40 | e9
|  | 夜間 | b2 | 40 | e9 |  |  |  | 夜間 | b2 | 40 | e9
| 冷房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 32 | e1 |  |  | 冷房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 32 | e1
|  | 夜間 | b2 | 32 | e1 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e1
| 冷房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 32 | e2 |  |  | 冷房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 32 | e2
|  | 夜間 | b2 | 32 | e2 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e2
| 冷房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 32 | e3 |  |  | 冷房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 32 | e3
|  | 夜間 | b2 | 32 | e3 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e3
| 冷房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 32 | e4 |  |  | 冷房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 32 | e4
|  | 夜間 | b2 | 32 | e4 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e4
| 中間期春 | 昼間 | b1 | 41 | e10 |  |  | 中間期春 | 昼間 | b1 | 41 | e10
|  | 夜間 | b2 | 41 | e10 |  |  |  | 夜間 | b2 | 41 | e10
| 暖房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 39 | e5 |  |  | 暖房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 39 | e5
|  | 夜間 | b2 | 39 | e5 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e5
| 暖房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 39 | e6 |  |  | 暖房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 39 | e6
|  | 夜間 | b2 | 39 | e6 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e6
| 暖房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 39 | e7 |  |  | 暖房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 39 | e7
|  | 夜間 | b2 | 39 | e7 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e7
| 暖房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 39 | e8 |  |  | 暖房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 39 | e8
|  | 夜間 | b2 | 39 | e8 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e8
― | 中間期春 | 昼間 | b1 | 40 | e9 |  | ― | 中間期春 | 昼間 | b1 | 40 | e9
|  | 夜間 | b2 | 40 | e9 |  |  |  | 夜間 | b2 | 40 | e9
| 冷房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 32 | e1 |  |  | 冷房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 32 | e1
|  | 夜間 | b2 | 32 | e1 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e1
| 冷房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 32 | e2 |  |  | 冷房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 32 | e2
|  | 夜間 | b2 | 32 | e2 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e2
| 冷房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 32 | e3 |  |  | 冷房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 32 | e3
|  | 夜間 | b2 | 32 | e3 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e3
| 冷房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 32 | e4 |  |  | 冷房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 32 | e4
|  | 夜間 | b2 | 32 | e4 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e4
| 中間期春 | 昼間 | b1 | 41 | e10 |  |  | 中間期春 | 昼間 | b1 | 41 | e10
|  | 夜間 | b2 | 41 | e10 |  |  |  | 夜間 | b2 | 41 | e10
| 暖房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 39 | e5 |  |  | 暖房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 39 | e5
|  | 夜間 | b2 | 39 | e5 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e5
| 暖房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 39 | e6 |  |  | 暖房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 39 | e6
|  | 夜間 | b2 | 39 | e6 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e6
| 暖房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 39 | e7 |  |  | 暖房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 39 | e7
|  | 夜間 | b2 | 39 | e7 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e7
| 暖房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 39 | e8 |  |  | 暖房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 39 | e8
|  | 夜間 | b2 | 39 | e8 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e8
― | 中間期春 | 昼間 | b1 | 40 | e9 |  | ― | 中間期春 | 昼間 | b1 | 40 | e9
|  | 夜間 | b2 | 40 | e9 |  |  |  | 夜間 | b2 | 40 | e9
| 冷房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 32 | e1 |  |  | 冷房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 32 | e1
|  | 夜間 | b2 | 32 | e1 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e1
| 冷房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 32 | e2 |  |  | 冷房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 32 | e2
|  | 夜間 | b2 | 32 | e2 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e2
| 冷房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 32 | e3 |  |  | 冷房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 32 | e3
|  | 夜間 | b2 | 32 | e3 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e3
| 冷房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 32 | e4 |  |  | 冷房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 32 | e4
|  | 夜間 | b2 | 32 | e4 |  |  |  | 夜間 | b2 | 32 | e4
| 中間期春 | 昼間 | b1 | 41 | e10 |  |  | 中間期春 | 昼間 | b1 | 41 | e10
|  | 夜間 | b2 | 41 | e10 |  |  |  | 夜間 | b2 | 41 | e10
| 暖房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 39 | e5 |  |  | 暖房 期間Ⅰ | 昼間 | b1 | 39 | e5
|  | 夜間 | b2 | 39 | e5 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e5
| 暖房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 39 | e6 |  |  | 暖房 期間Ⅱ | 昼間 | b1 | 39 | e6
|  | 夜間 | b2 | 39 | e6 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e6
| 暖房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 39 | e7 |  |  | 暖房 期間Ⅲ | 昼間 | b1 | 39 | e7
|  | 夜間 | b2 | 39 | e7 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e7
| 暖房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 39 | e8 |  |  | 暖房 期間Ⅳ | 昼間 | b1 | 39 | e8
|  | 夜間 | b2 | 39 | e8 |  |  |  | 夜間 | b2 | 39 | e8